## 首页
| 仪表数据表- |  |  |  |  | 气动切断蝶阀
|  | 版次 | 说 明 |  | 设计 |  | 校核 | 审核 | 审定 |  | 项目经理 |  | 日期
密 级 |  | VER. | DESCRIPTION |  | DEGN. |  | CHKD | REVD | APPD |  | PROJMAN |  | DATE
图号 | [6 empty] | 主项名称 | 除溴装置 |  | 设计阶段 |  | 详细设计
[7 empty] | UNIT |  |  | DES.STAGE
|  | 工程名称 |  | 东南电化公司离子膜烧碱用盐种扩展暨工业废盐除杂质项目 |  |  | 图号 | WH2428-3213-P-003
第 0 版 |  | ITEM |  |  |  |  | DRAW NO.

## 索引1
0
[6 empty] | 仪表数据表 |  |  |  |  | 版次 |  | 编 制 |  |  | 校 核 |  | 审 核 |  | 日 期
[11 empty] | VER. |  | PREP. |  |  | CHK. |  | APRO. |  | DATE
工程名称 |  | 东南电化公司离子膜烧碱用盐种扩展暨工业废盐除杂质项目 | [8 empty] | 密 级 |  |  |  | 秘密
ITEM
装置名称 | CHK. | 除溴装置 | [8 empty] | 图号/版次 |  |  |  | WH2428-3213-P-003
PLANT
设计阶段 | REV. | 详细设计 | [8 empty] | DWG.NO./ VER.
DES. STAGE | [7 empty] | sheet of
仪表位号 |  |  | 页数 | 版次 | 仪表位号 |  | 页数 | 版次 | 仪表位号 | 页数 |  | 版次 |  | 仪表位号 |  |  | 页次 |  | 版次 |  | 修改标记 Rev.
32XV-1301A |  |  | 1 | 0
32XV-1301B |  |  | 2 | 0

## 32XV-1301A
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
0
[7 empty] | 气动切断蝶阀 | [5 empty] | 版次 | 编 制 | 校 核 | 审 核 | 日 期
[13 empty] | VER. | PREP. | CHK. | APRO. | DATE
工程名称 | 东南电化公司离子膜烧碱用盐种扩展暨工业废盐除杂质项目 | [5 empty] | PNEUMATIC SHUTOFF VALVE | [5 empty] | 图号 DWG.NO. |  | WH2428-3213-P-003
ITEM
装置名称 | 除溴装置 | [6 empty] | 第 | 页 |  | 共 | 页 | 设计阶段 |  | 详细设计
PLANT | [8 empty] | sheet of |  |  |  | DES. STAGE
General 概要 | 1 | Tag Number 位号 |  | P&I D No. P&I D 号 | [5 empty] | 32XV-1301A |  |  |  |  | 002-01
| 2 | Service 用途 | [7 empty] | 32K1301A出口气相管线切断阀
| 3 | Line No. 管线号 | [7 empty] | GV-321305-500-G1FF4
| 4 | Line Material 管线材质 |  |  |  | Line Size 管线尺寸 |  |  |  | FRP/CPVC
Process Conditions 操作条件 | 5 | Fluid 介质 |  |  |  | Phase 状态 |  |  |  | Air |  |  |  |  | 气态
| 6 | Upstream Press. 上游压力 (MPa) | [7 empty] | 0.035
| 7 | Downstream Press. 下游压力 (MPa) | [7 empty] | 0.025
| 8 | Temp.Normal 正常温度 ℃ |  |  |  | Temp.Max. 最大温度 ℃ |  |  |  | 25
| 9 | 流量 FLOW | 气体 GAS Nm3/h |  |  | Flow Min. 最小流量 |  |  |  | 3750
|  |  | 蒸汽 VAPOR kg/h |  |  | Flow Nor. 正常流量 |  |  |  | 12500
|  |  | 液体 LIQUID m3/h |  |  | Flow Max. 最大流量 |  |  |  | 16250
| 10 | Design Pressure 设计压力 (MPa) | [7 empty] | 1
| 11 | Viscosity @ Operating Temp. 粘度 (mPa.s) | [7 empty] | 0.02
| 12 | Operation Density 操作密度 (kg/m3) | [7 empty] | 1.16
| 13 | Compressibility Factor 压缩系数
| 14 | Liquid Vapour Pressure 液体饱和蒸汽压
| 15 | Molecular Weight 分子量 |  |  |  | Fluid Specific Heat 流体比热
| 16 | At full open d/p in fl.dir./again.fl.dir.阀全开正/反向差压MPa
| 17 | At cl.tigh.d/p in fl.dir./again.fl.dir.阀全关正/反向差压MPa
Valve 阀门 | 18 | Type 类型 | [7 empty] | 衬里蝶阀
| 19 | Nominal Dia. 公称直径 |  |  |  | Nomin. Press.公称压力 |  |  |  | DN500 |  |  |  |  | PN10
| 20 | Body Material 阀体材质 |  |  |  | Ball Mat. 阀球材质 |  |  |  | WCB+PTFE
| 21 | Packing Mat. 填料材质 |  |  |  | Seat Mat.阀座材质 |  |  |  | PTFE |  |  |  |  | PTFE
| 22 | Open or Close Time 开关时间 | [7 empty] | 厂家标准
| 23 | Flow Characteristics 流量特性 |  |  |  |  | Fail Position.故障位置 |  |  | ON-OFF |  |  |  |  | FC
| 24 | Bonnet Type上阀盖形式 |  |  |  | Leak. Class 泄漏等级 |  |  |  | 标准型 |  |  |  |  | ANSI V
| 25 | Process Conn. Type 工艺连接类型 | [7 empty] | 法兰式
| 26 | Flange Std. & Rating 法兰标准及等级 | [7 empty] | HG/T20592-2009B RF
| 27 | Manufacturer 制造商
Actuator 执行机构 | 28 | Act. Type 执行机构类型 |  |  |  | Size 尺寸 |  |  |  | 气缸 |  |  |  |  | 制造厂标准
| 29 | Spring Range 弹簧范围 |  |  |  | A.S Press. 气源压力 |  |  |  | 制造厂标准 |  |  |  |  | ≥400kPa (G)
| 30 | Lubricator 润滑 |  |  | Pneu. Conn. 气源接口 | [9 empty] | 制造厂标准
| 31 | Handwheel 手轮 |  |  | Handwheel Type 类型 |  |  |  |  | 不带
| 32 | Manufacturer 制造商
Air Set 气源装置 | 33 | Air Filter & Regulator 仪表风过滤器减压阀 | [7 empty] | 全不锈钢过滤减压阀
| 34 | Pneumatic Connection 气源接口 | [7 empty] | 1/4NPT-Φ10（以厂家计算为准）
| 35 | Manufacturer 制造商 |  |  |  | Model No.型号
Solenoid Valve 电磁阀 | 36 | Solenoid Valve 电磁阀 |  |  |  | Model No. 型号 |  |  |  | 带 |  |  |  |  | 制造厂标准
| 37 | Qty 数量 |  |  |  | Type 类型 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 两位三通, 不锈钢
| 38 | Power Supply 电源 |  |  |  | Elec. Conn.电气接口 |  |  |  | 24VDC,低功耗 |  |  |  |  | 1/2NPT(F)
| 39 | Hazardous Cert. 防爆等级 |  |  |  | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 非防爆 |  |  |  |  | IP65
| 40 | Orthers其它 |  |  |  | Manufacturer 制造商 |  |  |  | 电磁阀带接线盒 |  |  |  |  | ASCO
Limit Switch 限位开关 | 41 | Limit Switch 限位开关 |  |  |  | Model No. 型号 |  |  |  | 开位、关位
| 42 | Qty 数量 |  |  |  | Type 类型 |  |  |  | 2 SPDT |  |  |  |  | 干触点
| 43 | Hazardous Cert. 防爆等级 |  |  |  | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 非防爆 |  |  |  |  | IP65
| 44 | Rating Load 负荷 |  |  |  | Elec. Conn.电气接口 |  |  |  | 220V AC 1A |  |  |  |  | 1/2" NPT(F)
| 45 | Indicator. (Open/Close/Both) 指示(开/关/开关) | [7 empty] | 开/关
| 46 | Manufacturer 制造商
安全系数要求1.5倍 | [17 empty] | 修改标记 Rev.

## 32XV-1301B
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
0
[7 empty] | 气动切断蝶阀 | [5 empty] | 版次 | 编 制 | 校 核 | 审 核 | 日 期
[13 empty] | VER. | PREP. | CHK. | APRO. | DATE
工程名称 | 东南电化公司离子膜烧碱用盐种扩展暨工业废盐除杂质项目 | [5 empty] | PNEUMATIC SHUTOFF VALVE | [5 empty] | 图号 DWG.NO. |  | WH2428-3213-P-003
ITEM
装置名称 | 除溴装置 | [6 empty] | 第 | 页 |  | 共 | 页 | 设计阶段 |  | 详细设计
PLANT | [8 empty] | sheet of |  |  |  | DES. STAGE
General 概要 | 1 | Tag Number 位号 |  | P&I D No. P&I D 号 | [5 empty] | 32XV-1301B |  |  |  |  | 002-02
| 2 | Service 用途 | [7 empty] | 32K1301B出口气相管线切断阀
| 3 | Line No. 管线号 | [7 empty] | GV-321315-500-G1FF4
| 4 | Line Material 管线材质 |  |  |  | Line Size 管线尺寸 |  |  |  | FRP/CPVC
Process Conditions 操作条件 | 5 | Fluid 介质 |  |  |  | Phase 状态 |  |  |  | Air |  |  |  |  | 气态
| 6 | Upstream Press. 上游压力 (MPa) | [7 empty] | 0.035
| 7 | Downstream Press. 下游压力 (MPa) | [7 empty] | 0.025
| 8 | Temp.Normal 正常温度 ℃ |  |  |  | Temp.Max. 最大温度 ℃ |  |  |  | 25
| 9 | 流量 FLOW | 气体 GAS Nm3/h |  |  | Flow Min. 最小流量 |  |  |  | 3750
|  |  | 蒸汽 VAPOR kg/h |  |  | Flow Nor. 正常流量 |  |  |  | 12500
|  |  | 液体 LIQUID m3/h |  |  | Flow Max. 最大流量 |  |  |  | 16250
| 10 | Design Pressure 设计压力 (MPa) | [7 empty] | 1
| 11 | Viscosity @ Operating Temp. 粘度 (mPa.s) | [7 empty] | 0.02
| 12 | Operation Density 操作密度 (kg/m3) | [7 empty] | 1.16
| 13 | Compressibility Factor 压缩系数
| 14 | Liquid Vapour Pressure 液体饱和蒸汽压
| 15 | Molecular Weight 分子量 |  |  |  | Fluid Specific Heat 流体比热
| 16 | At full open d/p in fl.dir./again.fl.dir.阀全开正/反向差压MPa
| 17 | At cl.tigh.d/p in fl.dir./again.fl.dir.阀全关正/反向差压MPa
Valve 阀门 | 18 | Type 类型 | [7 empty] | 衬里蝶阀
| 19 | Nominal Dia. 公称直径 |  |  |  | Nomin. Press.公称压力 |  |  |  | DN500 |  |  |  |  | PN10
| 20 | Body Material 阀体材质 |  |  |  | Ball Mat. 阀球材质 |  |  |  | WCB+PTFE
| 21 | Packing Mat. 填料材质 |  |  |  | Seat Mat.阀座材质 |  |  |  | PTFE |  |  |  |  | PTFE
| 22 | Open or Close Time 开关时间 | [7 empty] | 厂家标准
| 23 | Flow Characteristics 流量特性 |  |  |  |  | Fail Position.故障位置 |  |  | ON-OFF |  |  |  |  | FC
| 24 | Bonnet Type上阀盖形式 |  |  |  | Leak. Class 泄漏等级 |  |  |  | 标准型 |  |  |  |  | ANSI V
| 25 | Process Conn. Type 工艺连接类型 | [7 empty] | 法兰式
| 26 | Flange Std. & Rating 法兰标准及等级 | [7 empty] | HG/T20592-2009B RF
| 27 | Manufacturer 制造商
Actuator 执行机构 | 28 | Act. Type 执行机构类型 |  |  |  | Size 尺寸 |  |  |  | 气缸 |  |  |  |  | 制造厂标准
| 29 | Spring Range 弹簧范围 |  |  |  | A.S Press. 气源压力 |  |  |  | 制造厂标准 |  |  |  |  | ≥400kPa (G)
| 30 | Lubricator 润滑 |  |  | Pneu. Conn. 气源接口 | [9 empty] | 制造厂标准
| 31 | Handwheel 手轮 |  |  | Handwheel Type 类型 |  |  |  |  | 不带
| 32 | Manufacturer 制造商
Air Set 气源装置 | 33 | Air Filter & Regulator 仪表风过滤器减压阀 | [7 empty] | 全不锈钢过滤减压阀
| 34 | Pneumatic Connection 气源接口 | [7 empty] | 1/4NPT-Φ10（以厂家计算为准）
| 35 | Manufacturer 制造商 |  |  |  | Model No.型号
Solenoid Valve 电磁阀 | 36 | Solenoid Valve 电磁阀 |  |  |  | Model No. 型号 |  |  |  | 带 |  |  |  |  | 制造厂标准
| 37 | Qty 数量 |  |  |  | Type 类型 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 两位三通, 不锈钢
| 38 | Power Supply 电源 |  |  |  | Elec. Conn.电气接口 |  |  |  | 24VDC,低功耗 |  |  |  |  | 1/2NPT(F)
| 39 | Hazardous Cert. 防爆等级 |  |  |  | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 非防爆 |  |  |  |  | IP65
| 40 | Orthers其它 |  |  |  | Manufacturer 制造商 |  |  |  | 电磁阀带接线盒 |  |  |  |  | ASCO
Limit Switch 限位开关 | 41 | Limit Switch 限位开关 |  |  |  | Model No. 型号 |  |  |  | 开位、关位
| 42 | Qty 数量 |  |  |  | Type 类型 |  |  |  | 2 SPDT |  |  |  |  | 干触点
| 43 | Hazardous Cert. 防爆等级 |  |  |  | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 非防爆 |  |  |  |  | IP65
| 44 | Rating Load 负荷 |  |  |  | Elec. Conn.电气接口 |  |  |  | 220V AC 1A |  |  |  |  | 1/2" NPT(F)
| 45 | Indicator. (Open/Close/Both) 指示(开/关/开关) | [7 empty] | 开/关
| 46 | Manufacturer 制造商
安全系数要求1.5倍 | [17 empty] | 修改标记 Rev.